Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem / Villamosmérnöki és Informatikai Kar / Villamos Energetika Tanszék
Sövény Gergely Máté / SPECIÁLIS INVERTER SZABÁLYOZÁSI ELJÁRÁSOK A FESZÜLTSÉGMINŐSÉG JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
Szakdolgozat
KONZULENS / Dr. Divényi Dániel / BUDAPEST, 2020

# Összefoglaló
A témám célja, hogy kutassam és bemutassam a háztartási méretű kiserőművek mikrogridhez történő csatlakozásának módjait és lehetőségeit. Napjainkban korszerű, elsősorban fotovoltaikus elosztott termelési egységek inverteren keresztül csatlakoznak a 0.4 kV-os elosztóhálózathoz, jellemzően grid-feeding üzemmódban.
Olyan speciélis szabályozási eljárásokat vizsgálok, melyek lehetővé teszik, hogy az inverter a megtermelt energia a hálózatba történő visszatáplálása mellett különböző feszültségminőségi jellemzők javítására is alkalmas legyen. Meddő teljesítmény visszatáplálásával szabályozható az inverter környezetében a közcélú hálózat feszültségprofilja, aszimmetrikus visszatáplálással kompenzálható az egyfázisú fogyaszók és aktív harmonikus szűrőként is üzemelhet a háromfázisú inverter. Mindezen funkciók egyidejű implementálására van szükség ahhoz, hogy az elosztott termelők beépített teljesítményének részaránya tovább növekedhessen a hálózaton.
# Eszközkészlet
Munkám során a MATLAB különböző szolgáltatásait, elsősorban a dinamikus rendszerek modellezésére kifejlesztett Simulink csomagot használtam.
Modell alapú tervezési feladat révén elsősorban az átviteli blokkok és irányított információ útvonalak írják le a rendszer működését, azonban a mögöttes háromfázisú hálózatot a Simscape könyvtár eszközeivel implementáltam. Ez lehetővé teszi, hogy az inverter modell egy Kirchoff-hálózathoz csatlakozzon, melyen a villamos paraméterek dimenzióhelyesen mérhetőek, kiértékelhetőek.

# Háromfázisú inverter modellje
## A háromfázisú inverter áramköri modellje
A háztartási méretű kiserőművek hálózati csatlakoztatásakor három fő üzemmódot különböztethetünk meg - a microgriden betöltött szereptől függően lehet grid-forming, grid-supporting és grid-feeding.[1] Egy adott inverter implementáció támogathat különböző üzemmódokat, és a 0.4 kV-os mögöttes hálózat állapota alapján lehetséges az automatikus üzemmódváltás is.
Jelen kutatásom keretei közt a lakóépületeken leggyakrabban telepített - nagyságrendileg 5-10 kW csúcsteljesítményű - napelemes rendszerek csatlakoztatását vizsgálom, mely jellemzően grid-feeding üzemmódban történik.
A grid-feeding üzemmód esetén az inverter üzemi feszültségen lévő 0.4 kV-os háromfázisú hálózathoz csatlakozik. Célja a megtermelt energia hálózatba történő visszatáplálása, eladása. Kimenete valamilyen vezérelt háromfázisú áramforrással modellezhető, mely szinuszos áramot ad ki. Fontos megjegyezni, hogy minden ese
tben a hálózati frekvenciával tökéletes szinkronban történik a visszatáplálás, ellenkező esetben nem valósulhat meg lüktetésmentes teljesítményátvitel.
Ábra 1: Áramgenerátoros kimenettel modellezett grid-feeding üzemű inverter elvi kapcsolása és a gyakorlatban alkalmazott fél-híd kapcsolású teljesítmény fokozata.
A szabályozási feladat tehát a hálózati szinkronizáció, az áramforrások vezérlése, hatásos és meddő alapjel követése.
Hatásfok szempontjából elengedhetetlen, hogy az inverter kimenetét hajtó fél-híd kapcsolóelemeket valamilyen gyors fel- és lefutó éllel rendelkező PWM vezérlőjellel hajtsuk. Ez biztosítja, hogy a teljesítménytranzisztorok minden időpillanatban alacsony disszipációjú munkapontban legyenek. A PWM vivőfrekvenciája és a kimeneti impedancia induktív tagjának megfelelő megválasztása méretezési feladat, mely meghatározza a kimeneti áram hullámosságát.

Ez a továbbiakban teljesítményelektronikai kérdés, mely a szabályozási kör méretezése, hangolása és dinamikai viselkedése szempontjából nem tárgyalandó [2]. A vizsgálatok során tehát egy háromfázisú averaged-model invertert használunk, azaz a félhíd kapcsolást modellező vezérelt forrás közvetlenül a szabályzó kimeneként előálló modulációs jelekkel van meghajtva. Ennek modellezése kevésbé számításigényes feladat, ezért szabályozástechnikai vizsgálatok során célravezetőbb, mint a teljes PWM vezérelt nemlineáris félhídkapcsolást vizsgálnánk.
Az inverter kimenete LR szűrőn keresztül csatlakozik a kisfeszültségű hálózathoz, ez hivatott a pulzusszélesség-modulációval hajtott félhíd kapcsolás kétszintű kimenetét folytonos szinusos jellé alakítani. A modellben ugyan folytonos a kimeneti feszültség, azonban a csatoló induktivitás teszi lehetővé, hogy mögöttes hálózathoz ne mereven csatlakozzon az inverter, a zárt körű szabályozás során pedig fázistkésleltetést is okoz, hiszen a szabályzó egyik visszacsatolt jele maga a csatlakozási pont (PCC) feszültség-idő függvénye.
## A háromfázisú inverter szabályozástechnikai modellje
A szabályozástechnikában szokásos zárt szabályozási kör elemeinek meghatározása az első feladat, ez lesz a felépítendő modell alapja. Célunk a rendszer ki- és bemeneteinek dimenzióhelyes definiálása.
Háromfázisú kisfeszültségű (KiF) 0.4 kV-os szimmetrikus hálózathoz csatlakozik az inverter valamilyen kimeneti impedancián keresztül. A mögöttes háromfázisú hálózat általánosan három folytonos feszültség-idő függvénnyel írható le. Célunk a kimeneti impedancián folyó fázisáramok mindenkori pillanatértékeinek szabályozása annak érdekében, hogy a hálózatba visszatáplált háromfázisú villamos teljesítmény egy külsőleg meghatározott referenciateljesítmény jelet kövessen. Fontos megjegyezni, hogy a jelen topológiájú inverter hatásos és meddő teljesítmény visszatáplálására egyaránt alkalmas, így külön hatásos- és meddő referencia alapjelet definiálunk.

Ábra 2: Zárt szabályozási kör elemei
Mért áramköri jellemzők
A csatlakozási pontban mérhető fázisfeszültségek	Usa(t), Usb(t), Usc(t)	[V]
Hálózatba visszatáplált áramok	ia(t), ib(t), ic(t)	[A]

Alapjel (referenciajel)
Hálózatba visszatáplálni kívánt hatásos teljesítmény	Pref(t)	[kW]
Hálózatba visszatáplálni kívánt meddő teljesítmény	Qref(t)	[kvar]

Alapjel (származtatott)
Hálózatba visszatáplálni kívánt fázisáramok	irefa(t), irefb(t), irefc(t)	[A]

Beavatkozó jel
A félhíd kapcsolóelemeket meghajtó modulációs jelek	ma(t), mb(t), mc(t)	[%]

Módosított jel
A félhíd kapcsolóelemek kimeneti feszültsége	ua(t), ub(t), uc(t)	[V]

Ez jól láthatóan egy három be- és kimenettel rendelkező rendszer, melynek tetszőleges bemenetekre történő szabályozása műszakilag nem kivitelezhető, azonban egy grid-feeding üzemű háromfázisú inverternek csak jól körülhatárolható hálózati viszonyok mellett kell üzemelnie, egyéb esetekben a kimenetet nagy-impedanciás állapotba vezéreljük és nem történik visszatáplálás.
Az MSZ EN 50160:2001 szabvány a közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzőire vonatkozó előírásokat tartalmaz. Ezek közül számunkra az legfontosabbak a feszültség nagyságára, frekvenciájára és fázisszögeire vonatkozó megkötések.
1. A fázisfeszültségek effektív értéke Uf=230 V ±10% tartományban mozoghat.
2. A hálózati frekvencia f=50 Hz ±2% tartományban mozoghat.
3. A fázisok 120° fokos szöget zárnak be egymással, szimmetrikus rendszert alkotnak.
A feni megkötések alapján már elvégezhető a fázisonkénti szabályozási feladat, azonban ez nem triviális.
Szinuszos alapjelkövetési feladatról van szó, mely PI vagy PID szabályzóval nem kompenzálható maradó hiba nélkül. Egyik lehetséges megoldás, hogy az egyfázisú invertereknél elterjedt rezonáns szabályzót használunk, melynek átviteli függvénye ugyan strukturálisan nem stabilis, azonban ismert frekvenciájú szinuszos alapjel követésére alkalmas.[2] Ennek a megközelítésnek a legnagyobb hátránya, hogy bármiféle fázisszögugrás vagy feszültségnagyságbeli zavar hatására nagymértékű kilengéseket okoz, rossz dinamikájú, pontatlan szabályozást eredményez.
Annak érdekében, hogy a inverter által visszatáplált hatásos illetve meddő teljesítmény stabil és pontos legyen, elengedhetetlen, hogy a kimeneti áram és a kapocsfeszültség alapharmonikusainak fázisszögét állandó értéken tartsuk.
## Forgó referencia rendszerben történő szabályozás
A legkézenfekvőbb megoldás, hogy a mért fázismennyiségeket és ezzel magát a szabályozási feladatot áthelyezzük dq forgó referencia egységbe. Ezt formálisan a Park-transzformáció teszi lehetővé, mely az időtartománybeli abc fázisjellemzőket dq szinkron forgó referencia szerinti komponensekké transzformálja. Szemléletesen az időben szinuszosan változó fázisjellemzők konstans paraméterré transzformálódnak. Ennek szabályozástechnikai jelentősége van, hiszen az eddig vizsgált szinuszos jelkövetési feladat DC alapjel követésre redukálódik, mely PI vagy PID kompenzátorral maradó hiba nélkül, széles tartományban hangolható dinamikával lekövethető.
A Park-transzformáció elvégzése előtt szükségünk van a forgó koordináta-rendszer körfrekvenciájára, illetve az ennek idő szerinti integráljaként előálló pillanatnyi fázisra. Szemléletesen a háromfázisú hálózatra kell rászinkronizálnunk magát a dq forgó referencia rendszert, ezt egy PLL segítségével tehetjük meg.

Ábra 3: Szimmetrikus szinuszos fázismennyiségek dq forgó referencia szerint reprezentációja.
Fontos megjegyezni, hogy a PLL hurokszűrőjének dinamikája közvetlen befolyással lesz a transzformáció eredményeként előálló d és q komponensek tranziensviselkedésére. Ettől függően egy tüske jellegű impulzus a hálózati frekvenciában okozhat kis frekvenciájú hosszan tartó kitérést a dq tartományban, ha a PLL lassan változtatja a frekvenciáját. Ezzel szemben okozhat nagyfrekvenciás exponenciálisan csillapodó oszcillációt is gyors dinamikájú PLL esetén.[2]

Ábra 4: A Park-transzformáció Simulinkes implementációja a bemenetként kapott három elemű feszültség vektort és a pillanatnyi fázishelyzetet transzformálja d, q és zérus sorrendű komponensekké.
Feladatunk továbbá a szabályzó alapjeleinek transzformálása. Jelen szabályzási feladatban hatásos és meddő teljesítmény alapjellel dolgozunk, mely a Vsd komponensként reprezentált feszültségamplitúdóval történő osztást követően szemléletesen a fázisban lévő és a fázisra merőleges áramösszetevőknek feleltethető meg. Az inverter grid-feeding üzemmódban működik, tehát a kimenetét vezérelt áramforrásként modellezzük. A szabályzó bemenetén mért hibajel, illetve a különbségképző bemenetén lévő visszacsatolt áram és referencia áram jelek is dimenzióhelyesen dq referencia szerinti áramok. A d és q komponensek jelen topológia szerint egymástól független PI szabályzóval vannak kompenzálva.

Ábra 5: A háromfázisú meddő- és hatásos teljesítmény alapjelek transzformálása dq referencia szerinti áram alapjelekké.

Ábra 1: Az inverter kimeneti árama (a fázis) 8 kW és 6 kvar alapjelugrást követően.

Ábra 2: Az inverter kimeneti teljesítménye 8 kW és 6 kvar alapjelugrást követően.
## Tranziens viselkedés javítása
A tranziensek által okozott és a hálózatba injektált zavarjelek minimálára érdekében a gyakorlatban a teljesítmény alapjelek maximális meredekségét célszerű korlátozni. A további mérések során a hatásos és meddő alapjelek maximális meredeksége rendre ±100 kW/s illetve ±100 kvar/s, így az inverter a 10 kW-os maximális teljesítményét 100 ms alatt éri el.
A hatásos teljesítmény alapjel változtatásakor a kimeneten megfigyelhető meddő teljesítmény tranziens, illetve a meddő teljesítmény alapjel változtatásakor a kimeneten megfigyelhető hatásos teljesítmény tranziens a szabályzó jelen struktúrában nem kompenzálható. Ezek elnyomásához decoupling feed-forward szabályzó ágak beiktatása szükséges, melyek segítségével a kimeneti áram d komponense hat a beavatkozó jel q komponensére, valamint a kimeneti áram q komponense hat a beavatkozó jel d komponensére.[2] A modellben a decoupling szabályzó egyszerű arányos taggal tökéletesen kikompenzálja a tranziens keresztbehatást.

Ábra 7 Decoupling feed-forward segédszabályó hatása a kimeneti teljesítmény jelalakjára Hdq(s) = Adq = 0.22 és Hqd(s) = Aqd = -0.22 átviteli függvények esetén.

Ábra 6: Az inverter kimeneti teljesítménye 8 kW és 6 kvar alapjelugrást követően ±100 kW/s illetve ±100 kvar/s élsebesség korláttal.
# Feszültség nagyság szabályozása megoztott termelők segítségével
A kisfeszültségű hálózaton a csatlakozási ponton mérhető fázisfeszültségek nagysága kiemelten fontos feszültségminőségi jellemző, hiszen a csatlakoztatott fogyasztók működését közvetlenül befolyásolja.
A 321V-os hálózaton a szabványban előírt névlegeshez képest ±10%-os eltérés esetén 208….254V, míg a gyakorlatban alkalmazott garantált szolgáltatási szerződésben foglalt ±7.5%-os tűrés esetén 213...248 V effektív értékű feszültség mérhető a csatlakozási ponton. Ez utóbbi, egy 1 kW névleges teljesítményű rezisztív fogyasztó esetén 855...1155W teljesítménytartományt eredményez, mely ±15,5%-os teljesítménytűrést eredényez a Ueff*I = Ueff^2/R = P összefüggés alapján.
## Hosszirányú feszültségesés
Nagy kiterjedésű gyenge hálózatokon jellemző nagy napi feszültségingadozás, ennek oka, hogy a hosszirányú feszültségesés alapján a feszültséggel azonos fázisban folyó áramkomponens Iw a soros rezisztív komponensen okoz feszültségesést, míg az erre merőleges Im meddő áramkomponens a soros induktivitáson okoz feszültségesést. (Induktív fogyasztókat feltételezve)

%DELTA U_{h} = R*I_{w} - j %omega *L*I_{M} Képlet 1: Hosszirányú feszültségesés képlete. Induktív jellegű áram előjele negatív.
Jól látható, hogy a csatlakozási pont feszültség nagyban függ a betápláló KöF/KiF transzformátortól vett távolságtól, valamint az aktuális fogyasztási viszonyoktól. Napi csúcsfogyaszási időszakban csökken a, míg völgyidőszakban (például hajnalban) megnövekszik a feszültség.

Egyszerűsített modell
Ábra 3: Távvezetékmodell, koncentrált paraméteres helyettesítőképe.

Ábra 4: A távvezetékmodell egyszerűsített koncentrált paraméterű helyettesítő képe.
## Meddő feszültségszabályozás
Amennyiben a hálózat impedanciája inkább rezisztív, azaz R’ > L’ és a G’, C’ paramétereket elhanyagoljuk, akkor jól látható, hogy a meddő áramkomponensek által okozott feszültségesés kis mértékű lesz. Ebben az esetben a hatásos teljesítmény áramlás fogja dönntően meghatározni a feszültségviszonyokat, a meddő szabályozás így kevésbé hatásos.

Ábra 5: Egy utca feszültségprofilja S = 1 kVA névleges fázisonkénti fogyasztást feltételezve különböző cos(φ) paraméterek esetén. R’ = 0,2 Ω/km ; X’ = 0,1 Ω/km
Meddő szabályzás hatása a feszültségprofilra R'/X' = 2 esetén
Betáplálási ponttól mért távolság [m]
Fázisfeszültség [V]
Amennyiben azonban R’ ≈ L’, akkor a hatásos és meddő teljesítményáramlás is jelentős feszültségváltozást eredményez. Ebben az esetben a meddő szabályozás a feszültségszabályozás igen hatásos eszköze tud lenni.

Ábra 6: Egy utca feszültségprofilja S = 1 kVA névleges fázisonkénti fogyasztást feltételezve különböző cos(φ) paraméterek esetén. R’ = 0,2 Ω/km ; X’ = 0,2 Ω/km
Meddő szabályzás hatása a feszültségprofilra R'/X' = 1 esetén
Betáplálási ponttól mért távolság [m]
Fázisfeszültség [V]
A legelterjettebb elosztott termelői típus mind beépített teljesítmény mind létesítési darabszám szerint az inverterrel csatlakoztatott fotovoltaikus panel, azonban szabályzási szempontból mindegy, hogy milyen primer energiát alakítunk villamos energiává. A inverter feladata minden esetben az, hogy a bemenetére kapcsold DC teljesítményt szinuszosan váltakozó feszültségű és áramú AC teljesítménnyé alakítsa a lehető legmagasabb hatásfokon.

# Feszültség aszimmetria kompenzálása inverterrel
## Feszültségaszimmetria keletkezése
A háromfázisú kisfeszültségű elosztóhálózaton a fogyasztók nagy része egyfázisú, ezért gyenge hálózatokon feszültségaszimmetria alakulhat ki az egyes fázisok között. A helyzetet nehezíti, hogy a kisfeszültségű hálózathoz kapcsolódó háztartási méretű kiserőművek jelentős része szintén egyfázisú csatlakozással rendelkezik. Ennek következtében kialakulhatnak olyan gyorsan változó feszültség aszimmetriaviszonyok, melyek a hálózaton az egyes fázisokban feszültségingadozást valamint megnövekedett veszteségeket okoznak.
Hálózati hibából eredő aszimmetria is előfordulhat különböző zárlatok vagy meghibásodások esetén, azonban ezek hatása nem kompenzálható inverterrel, hiszen a jelenleg érvényben levő szabályozások szerint a közcélú hálózatra kapcsolódó elosztott termelőnek automatikusan észlelnie kell az ilyen jellegű hibákat és le kell kapcsolódnia a hálózatról, ezzel biztosítva, hogy nem táplál rá a zárlatra.
Kiegyenlítetlen fogyasztásból vagy termelésből eredő feszültségaszimmetria azonban kompenzálható háromfázisú inverter segítségével, hiszen a kisfeszültségű hálózat dominánsan rezisztív impedanciaviszonyai mellett a visszatáplált hatásos teljesítmény feszültségemelkedést eredményez a csatlakozási pontban.
Teljesítmény visszatáplálás szempontjából három, független egyfázisú inverternek tekinthető a rendszer, szabályozási köre azonban továbbra is a már korábban ismertetett szinkron forgó dq0 referencia szerinti kompenzáción alapszik. Célja ebben az esetben a DC oldalról befolyó megtermelt villamos teljesítmény szétosztása a három fázis között olyan módon, hogy a visszatáplálás hatására az aszimmetria mértéke csökkenjen, azaz a fázisfeszültségek effektív értékei minél közelebb kerüljenek egymáshoz.
## Aszimmetrikus háromfázisú jelek leírása
A szinuszos jelek álló referencia szerinti időtartománybeli leírása a mérnöki gyakorlatban megszokott módon a következőképpen tehető meg:
u_{a} = A_{a} * sin left (2%pi f_{0}t right )
u_{b} = A_{b} * sin left (2%pi f_{0}t `-` {2} over {3} %pi right )
u_{c} = A_{b} * sin left (2%pi f_{0}t `+` {2} over {3} %pi right )
Szimmetrikus szinkron rendszerek leírása esetén azonban sokkal kézenfekvőbb a Park transzformációból levezethető dq0 komponenseket vizsgálni. A forgóreferencia szerinti leírás nem hordoz többletinformációt, csupán szemléletesebben mutatja az aszimmetria illetve fázishiba jelenlétét.
u_{d} = {2} over {3} * left ( u_{a} * cos( %theta ) + u_{b} * cos ( %theta - {2 %pi} over {3}) + u_{c}*cos( %theta + {2 %pi} over {3}) right )
u_{q} = {2} over {3} * left ( u_{a} * sin( %theta ) + u_{b} * sin ( %theta - {2 %pi} over {3}) + u_{c}*sin( %theta + {2 %pi} over {3}) right )
u_{z} = {2} over {3} * left ( {u_{a}} over {2} + {u_{b}} over {2} + {u_{c}} over {2} right )
%theta = %theta (t) = %omega *t + %delta_{A}
Ahol θ a forgó és az álló koordináta-rendszer közötti szög, δA pedig a forgó koordináta-rendszer d tengelyének A fázissal bezárt szöge.
A d(t) és q(t) komponensek kifejtése kissé hosszadalmas, trigonometrikus összefüggéseken keresztül vezethető le, bővebb levezetés nélkül látszik, hogy jellegre valamilyen sin2(x) alakot követnek, azaz a hálózati frekvencia kétszeresével lengő szinuszos tagra és valamilyen konstans ofszetre bonthatók.
A z(t) komponens kifejtése egyszerűbb, itt a behelyettesítést követően azonnal látható, hogy a három fázis feszültségét leíró időfüggvény átlaga lesz.
u_{z} = {2} over {3} * left ( {A_{a} * sin left (2%pi f_{0}t right )} over {2} + {A_{b} * sin left (2%pi f_{0}t `-` 2/3 %pi right )} over {2} + {A_{b} * sin left (2%pi f_{0}t `+` 2/3 %pi right )} over {2} right )
u_{z} = {A_{a} * sin left (2%pi f_{0}t right ) `+` A_{b} * sin left (2%pi f_{0}t `-` 2/3 %pi right ) `+` A_{c} * sin left (2%pi f_{0}t `+` 2/3 %pi right )} over {3}
Ebből adódik, hogy a z(t) komponensben csak a hálózati feszültségben jelenlévő frekvenciakomponensek jelenhetnek meg.
## Aszimmetrikus feszültségviszonyok szabályozástechnikai hatása
Az inverter topológiai felépítése nem változik, szabályozástechnikai szempontból azonban változnak az inverterrel szemben támasztott elvárásaink. Szimmetrikus feszültségviszonyok mellett állandósult állapotban a szinuszos fázisfeszültségek dq0 transzformációt követően amplitúdóval arányos ud valamint nulla értékű uq és uz konstans értékű komponensekre bonthatóak.
Ezzel szemben aszimmetrikus esetben az uz(t) tagban megjelenik egy hálózati frekvenciával azonos körfrekvenciájú szinuszos komponens, míg az ud(t) és uq(t) komponensekben egyaránt egy-egy kétszeres frekvenciájú lengés jelenik meg.

Ábra 7: Fázismennyiségek álló referencia szerint, valamint dq0 forgó referencia szerinti reprezentációja szimmetrikus és aszimmetrikus hálózati viszonyok mellett. Kapcsolás t=0,25 időpillanatban.
## Kompenzátor kiválasztása
Szimmetrikus hálózati viszonyok mellett dq0 tartományban PI szabályzóval implementált soros kompenzátor jól tudta az ugrást követően a konstans jeleket követni, maradó hiba nélkül megvalósítható volt a dq0 forgó referencia szerinti szabályzás.
Aszimmetrikus hálózati üzemben azonban a PI szabályzó már nem kielégítő, hiszen lassú dinamikája miatt az időben szinuszosan változó jelek követésére már nem alkalmas. Kismértékű aszimmetria esetén kielégítőnek bizonyulhat egy derivált taggal kiegészített PID szabályzó, mely megfelelő hangolás esetén jó dinamikával követi az alapjelet, azonban mindenképpen megjelenik valamilyen kis mértékű maradó hiba, ami aszimmetrikus meddő teljesítményt okoz. Ennek kiküszöbölése rezonáns szabályzó használatával lehetséges, azonban féléves munkám során ezt nem implementáltam, a PID szabályzó pontatlanságából adódó 1-5%-os relatív hiba mellett is jól bemutathatóak az aszimmetrikus visszatáplálásban rejlő lehetőségek.
## Aszimmetrikus alapjelek előállítása
A szabályzó ezúttal már nem csak egy hatásos teljesítmény alapjelet kap, hanem a hatásos teljesítmény fázisok közti megoszlása is lényeges. A dq0 tartományban implementált szabályzó továbbra is a kimeneti áramértékére szabályoz, azonban a referenciajeleket most már nem szimmetrikus háromfázisú áramokat kap, hiszen célunk, hogy a kisebb feszültségű fázis a többihez képest nagyobb áramot, ezáltal nagyobb teljesítményt tápláljunk.
Egy segédszabályzó a háromfázisú teljesítmény alapjelet felosztja az egyes fázisokba táplálandó hatásos teljesítmény alapjelre. Ennek a szabályzónak a feladata, hogy a hatásos teljesítmény fázisok közötti elosztásával elérje, hogy a csatlakozási ponton mérhető feszültségaszimmetria minimális legyen.
Az alrendszer kiszámolja a három fázisfeszültség RMS értékének átlagát, majd amelyik fázisnak nagyobb az átlaghoz képest a feszültsége, annak csökkenti a hatásos teljesítményét, amelyiknek pedig kisebb a feszültsége, annak növeli a teljesítmény alapjelét. A szabályzó egyszerű PI taggal implementálható, fontos azonban hogy a három kimenet összege minden esetben egy legyen, ezzel biztosítva, hogy összesen a három fázis teljesítménye megegyezik az eredeti háromfázisú teljesítmény alapjellel.
Az előálló három teljesítmény alapjelet a fázisfeszültséggel leosztva megkapjuk a visszatáplálandó áramok amplitúdóját. Ahhoz, hogy ebből háromfázisú áram időfüggvényét kapjunk, szükségünk van egy háromfázisú jelgenerátorra, mely fázishelyesen szinkron jár a hálózattal. A jelforrás kimenetét felszorozzuk a korábban kiszámolt áram amplitúdó értékekkel, és az előálló háromfázisú áramvektort egyszerű dq0 transzformációt követően rácsatolhatjuk a szabályzó alapjel bemenetére.
## Kísérlet: Egyfázisú fogyasztó bekapcsolása
A következő szimulációban 231 V effektív fázisfeszültségű 1 Ω-os rezisztív forrásimpedanciával modellezett gyenge kisfeszültségű hálózaton végzünk aszimmetrikus terheléses vizsgálatot. A terheletlen hálózatba 10 kW hatásos teljesítményt táplál be az inverter szimmetrikusan, melynek hatására mindhárom fázis feszültsége megemelkedik. A t = 0.25 sec időpillanatban az inverter csatlakozási pontjánál bekapcsol egy 10 Ω-os egyfázisú rezisztív fogyasztó, ennek hatására az A fázisban 10 V-os feszültségesés következik be. A szabályzási kör erre reagálva az eddig fázisonként 3,3 kW-os szimmetrikus visszatáplálás helyett az A fázisba 6,5 kW-ot, míg a B és C fázisokba 1,75 kW-ot kezd el visszatáplálni. A háromfázisú hatásos teljesítmény továbbra is 10 kW, azonban az aszimmetrikus visszatáplálásnak köszönhetően elértük, hogy a csatlakozási pontnál állandósult állapotban feszültségaszimmetria nem jelentkezik.
Jól látszik, hogy ugyan egyfázisú terhelést kapcsoltunk a hálózatra, mégis mindhárom fázis feszültsége beesik. Ez azért van, mert az inverter gyorsan reagálva az A fázis feszültségesésére lecsökkenti a B és C fázisokba visszatáplált hatásos teljesítményt annak érdekében, hogy az A fázisba táplálva kompenzálhassa a bekapcsolt fogyasztó teljesítményigényét.
## Az aszimmetrikus visszatáplálás DC oldali hatása
Azt láttuk, hogy a félhíd kapcsolású inverter topológia alkalmas aszimmetrikus visszatáplálásra, azonban méretezési szempontból felül kell vizsgálni korábbi feltevéseinket. Az aszimmetrikus visszatáplálásból eredő, időben lüktető teljesítményáramlás hatására az alkatrészek terhelése növekszik, termikus szempontból nagyobb igénybevételnek vannak kitéve. Élettartam szempontjából legkritikusabbak a DC oldali kondenzátorok. Egy tipikus 500 V maximum DC feszültségre méretezett 470 uF kapacitású elektrolit kondenzátor ekvivalens soros ellenállása ESR = 100...600 mΩ, a rajta keletkező wattos veszteség P = IRMS2 * ESR.
A vizsgálat során az A fázisra kapcsolt wattos terhelés okozza az aszimmetriát, minél nagyobb terhelést modellezünk, a feszültség kompenzációnak köszönhetően annál nagyobb lesz az A fázisba táplált hatásos teljesítmény. Szélsőséges esetben egyfázisú inverterként működik a rendszer, ekkor lényegileg csak az A fázisba történik visszatáplálás. A továbbiakban ESR = 250 mΩ értékkel számolunk.
Terhelés [kW]	Pa [kW]	Pb [kW]	Pc [kW]	IC RMS [A]	P cap [W]
0	3.3	3.3	3.3	3.0	2.25
2.6	5.3	2.3	2.3	5.6	7.84
5.3	7.0	1.4	1.4	8.8	19.4
9	8.0	0.9	0.9	12.6	39.7

Aszimmetrikus terhelés nagysága [W]
Visszatáplált teljesítmény [W]

Bemeneti kondenzátor vesztesége [W]
Aszimmetrikus terhelés nagysága [W]

Jól látható, hogy a két DC oldali bemeneti kondenzátorban keletkező 80 W-os hőveszteség nem csak az inverter hatásfokát rontja, hanem az elektrolit kondenzátorok várható élettartamát is csökkentik.
10 kW hatásos teljesítmény egy fázisba történő visszatáplálása esetén a bemeneti teljesítmény 0,8%-a már a bemeneti kondenzátorokon hőveszteséggé alakul, míg szimmetrikus visszatáplálás esetén ez a veszteség mindössze 0,045%. A kondenzátor kapacitásának növelésével csökkenthető ez a veszteség, hiszen az elektrolit kondenzátorok esetében az ekvivalens soros ellenállás a kapacitással fordítottan arányos.
A nagyobb kapacitású kondenzátor nagyobb felületéből adódóan termikus szempontból előnyösebb, a kisebb hőmérséklet emelkedés hosszabb várható élettartamot eredményez. Villamos szempontból fontos megjegyezni, hogy a nagyobb kapacitásnak köszönhetően kisebb lesz a kondenzátor feszültségének hullámossága, ezáltal a félhíd kapcsolások DC bemeneti feszültsége stabilabb lesz, ennek köszönhetően csökken a háromfázisú hálózatba táplált áram felharmonikus tartalma is.
## A teljesítményáramlási modellezése
HMKE Inverter célja, hogy a megtermelt energiát AC villamos energiává alakítsa, mely közvetlenül felhasználható vagy értékesíthető. A PV sztringből maximális DC villamos teljesítmény felvételét MPPT vezérlő teszi lehetővé, ezt követően DC-DC átalakítással előállítjuk az inverter fokozat 800 V-os bemeneti feszültséget.
Teljesítményáramlás szempontjából az átalakítás minden lépésénél teljesül az energiamegmaradás törvénye, veszteségmentes esetben tehát teljesül az alábbi összefüggés:

Ábra 8: Tipikus háztartási méretű PV rendszer funkcionális felépítése.
Pdc = Pdc high + Pdc low = Pa + Pb + Pc.

Ábra 9: Teljesítményáramlás az inverterben.

A P(t) = U(t)*I(t) egyenlet alapján kiszámítható a hat modellezett félvezető kapcsolóelem pillanatnyi teljesítménye. Ezt a pillanatnyi teljesítményt kell kivenni a DC oldali kondenzátorokból, vagy közvetlenül a DC oldali betáplálásból. A magas oldali három kapcsolóelem teljesítményét a C_DC_P kondenzátorból, az alacsony oldali három kapcsolóelem teljesítményét pedig a C_DC_N kondenzátorból.

Ábra 10: A háromfázisú félhíd kapcsolás vezérelt áramforrással megvalósított átlagolt modellje.

A DC oldalt áramforrással terheljük, a DC oldali áramkörben ez modellezi a fél-híd kapcsolásokat.

Ábra 11: A DC bemeneti kondenzátorok töltése és kisütése vezérelt áramforrásokkal megvalósított teljesítményforrással történik.
I_{Cap P out}(t) = {P_{A High}(t) ~+~ P_{B High}(t) ~+~ P_{C High}(t)} over {U_{Cap P}(t)} ; I_{Cap N out}(t) = {P_{A Low}(t) ~+~ P_{B Low}(t) ~+~ P_{C Low}(t)} over {U_{Cap N}(t)}
Ezzel analóg módon az inverter DC oldali bejövő teljesítménye szintén vezérelt áramforrásként van modellezve, ezzel táplálva a bemeneti kondenzátort, valamint a félhíd kapcsolást.
I_{Cap P "in"}(t) = {P_{DCin P}(t)} over {U_{Cap P}(t)} ; I_{Cap N "in"}(t) = {P_{DCin N}(t)} over {U_{Cap N}(t)}

# Feszültség harmonikusok aktív szűrése inverterrel
THD < 8%
## Harmonikusok forrása
A tápfeszültség jelalakjának torzulását nemlináris fogyasztók, valamint az ellátási útban található transzformátorok vasmagjának telítődésébő adódó nemlináris karakterisztika okozza.
- Transzformátorok és forgógépek telítődése
- Villamos hajtások (fázishasítás)
- Világítástechnika (LED, neon fénycső , kompakt fénycső)
- Egyenirányítók
- Kapcsolóüzemű tápegységek
Fontos megjegyezni, hogy ezen hálózati elemek nem feltétlen szimmetrikusan vételeznek a három fázisból (kisfeszültségen jellemzően egyfázisú fogyasztók kapcsolódnak), ezért harmonikus kompenzáció esetén mindenképpen fázisonkénti és harmonikus komponensenkénti kompenzációra van szükség.
Fontos megjegyezni, hogy egyre több olyan eszközt használunk meg nagymértékű harmonikus áramot vételez, gondoljunk számítógép tápegységekre, hagyományos helyett ledes izzókra, stb.
## Harmonikusok rendszáma
A közcélú villamos energia elosztó hálózaton a harmonikusok keletkezése a hálózati elemek és fogyasztók nemlineáris mivoltából következik. Egyaránt megjelennek páros és páratlan rendszámú harmonikusok.
MSZ EN 50160: A tápfeszültség THD értéke (beleértve az összes felharmonikust a 40-es rendszámig) nem lehet 8%-nál nagyobb.
A gyakorlatban jellemző, bizonyos felharmoikusok dominálnak a hálózaton, ezek esetleges kompenzációja szükséges lehet. Jellemzően a páratlan rendszámú harmonikusok amplitúdója a legnagyobb, ezek maximális értékét a szabvány elő is írja. (EN 61000-3-2)
Ábra 12: Páratlan harmonikusok megengedett mértéke az alapharmonikus amplitudójához viszonyítva, százalékban kifejezve.
Harmonius rendszáma	3.	5.	7.	9.	11.	13.	15.	17.	Teljes
Megengedett feszültség [%]	5	6	5	1,5	3,5	3	0,3	2	8

Páros rendszámú felharmonikusok sokkal kevésbé jellemzőek a közcélú elosztóhálózaton, hiszen ezek keletkezéséhez valamilyen fél-periódus jellegű asszimetriára van szükség, pl. Egyenkomponens a transzformátor tápfeszültségében. Hibamentes állapotban a páros rendszámú harmonikusok mértéke elhanyagolható. [3]
Az MSZ EN 50160 ad felső korlátot a páros rendszámú felharmonikusok megengedett mértékére, a szabvány szerint
Harmonius rendszáma	2.	4.	6.-24.
Megengedett feszültség [%]	2	1	0,5

## Harmonikusok hatása az elosztott termelőkre
Egyszerű dq0 szabályzóval vezérelt háromfézisú invererek instabillá válhatnak, ha a csatlakozási ponton nagymértékű feszültségharmonikus mérhető. Ennek oka, hogy a dq0 transzformációt követően az 50 Hz-en szinkron forgó kordinátarendszerben kifejezett d, q, 0 komponensek nem konstans értékűek lesznek állandósult állapotban, hiszen a magasabb frekvenciás komponensek itt is megjelennek. Ezt a PI vagy PID szabályzó a hangolási paraméterektől függően felerősítheti, ezzel további harmonikusokat juttathat a kisfeszültségű hálózatra.
Fontos megjegyezni, hogy hiába méreteznek jól egy szabályzót a megengedett felharmonikus viszonyokra, a valóságban semmi sem garantálja azt, hogy egy csatlakozási ponton nem haladja meg a harmonikus tartalom az MSZ EN 50160-ban előírt 8%-os mértéket.
További dolgok
Az inverter hatásos- és meddő teljesítménye Ábra 13: Harmonikus hatása a kimeneti teljesítményre
## Periodikus jelek leírása
A csatlakozási pont feszültség-idő függvénye ideális esetben egy 231V effektív feszültségű 50 Hz-es szinusosan váltakozó jel lenne, azonban ez a gyakorlatban sosem valósul meg. Minden esetben adódnak hozzá periodikus és aperiodikus komponensek, ezek összegeként áll elő a tényleges jelalak.
A gyakorlatban a csatlakozási feszültség-idő függvény közvetlenül mérhető mennyiség, a periodikus hiba becslésére a frekveciatartománybeli jelanalízis eszközei adnak lehetőséget, az aperiodikus hibakomponens pedig a kettő különbségeként állítható elő.
alignl U_{PCC} = U_{1} + U^{Periodic}_{Error} + U^{Aperiodic}_{Error} newline newline alignl U_{1} = sin( 1*%omega_{0} t + %phi_{1} ) newline alignl U^{Periodic}_{Error} = sum from{i=1} to{infinity} sin(i%omega_{0} t + %phi_{a,i} ) newline alignl U^{Aperiodic}_{Error} = U_{PCC} - U_{1} - U^{Periodic}_{Error}
Az aperiodikus komponensek lehetnek valamilyen sztochasztikus, zaj jellegű- vagy valamilyen tranziens esemény okozta jelek. A zaj amplitúdója jellemzően alacsony, nem okoz problémát szabályozási szempontból. Ezzel szemben például egy feszültségletörést észlelni kell és beavatkozást igényel az invertertől, hiszen a jelenlegi szabályozás szerint a kisfeszültségű inverter nem táplálhat rá a hibára, azaz a hibaesemény észlelését követően azonnal le kell csatlakozni a a hálózatról.
Normális üzemben az inverter feladata, hogy gyorsan és megbízhatóan meghatározza az alapharmonikus freszültségét és fázisát, a szabályzó algoritmus erre rászinkronizálva állít elő modulációs jeleket, melynek eredményeként fázishelyes szinuszos áramot táplál vissza a hálózatba.
Felmarmonikus kompenzálásra alkalmas inverter esetén a feladat azzal bővül, hogy nem csak az alapharmonikusra, hanem a kompenzálni kíván felharmonikusokra is rá kell szinkronizálni a szabályzót. A visszatáplált áram a felharmonikusok esetén a feszültség jelalakkal ellentétes fázisban történik, ezzel elérve, hogy a csatlakozási ponton mérhető harmonikus komponesn amplitúdója csökkenjen.

Ábra 14: A háromfázisú csatlakozási pont feszültségének fazoros frekvenciatartománybeli felosztása.

## Harmonikusok kompenzálása
Klasszikusan a hálózaton megjelenő harmonikusokat különböző szűrő áramkörök segítségével lehet csillapítani. Ezek közül a leggyakrabban alkalmazott megoldás a sönt ágba kapcsolt LC rezgőkör. Előnye, hogy egy kiválasztott frekvenciakomponens számára alacsony impedanciás utat biztosít a föld felé, ezzel megakadályozva terjedését. Hátránya azonban, hogy egy LC tag csak egy adott frekvenciakomponens elnyomására alkalmas, így adott esetben több párhuzamosan kapőcsolt szűrő ágra van szükség.
Aktív felharmonikus szűrés esetén a redszer a feszültségharmonikusok mértékébő következtet a felharmonikus áramok nagyságára, és ezekkel azonos nagyságú, ellentétes fázisú áramot táplál vissza a hálózatra.

Ábra 15: Nemlineáris fogyasztók által keltett felharmonikusok kompenzálása aktív harmonikus szűrővel. A sönt ágban csatlakozó szűrőnek köszönhetően a hálózatrész tápoldaláról vizsgálva tisztán lineárisnak látszik a fogyasztó, nem a tepponting nem jutnak el a harmonikus komponensek.
Topológiáját tekintve itt is fél-híd kapcsolású feszültséginverterről van szó, az egyetlen különbség, hogy ebben az esetben a szabályzóalgoritmus feladata, hogy a mintavételezett és mért feszültség-idő függvényből megállapítsa az egyes harmonikus komponensek nagyságát és az alapharmonikushoz képest mért fázisát. Ezt követően történik a dq0 tartománybeli szabályzás és állnak elő a beavatkozójelek, melyek hajtják a félvezető fél-híd kapcsolást.
Fontos, hogy valós időben, minimális késleltetéssel rendelkezésre álljon az adott harmonikus komponensek amilitúdónagysága és fázisszöge. Késletetés holtidőt visz a rendszerbe, ezáltal rontja a szabályzó dinamikáját, szélsőséges esetben instabillá válhat a rendszer.
Ábra 16: Aktív harmonikus szűrő funkcionális blokkváztaza.
## A harmonikus komponensek mérése
A frekvenciakomponensek aplitúdójának és fázisányak gyors és pontos meghatározása szükséges a szűrő működéséhez. Egy periódusnyi mozgó ablakos mintavételezés segítségével minden időpillanatban az előző 20 ms-os ablakon kell elvégezni a Fourier transzformációt. Eredményként megkapjuk az adott komponens amplitúdó-időfüggvényét és fázis-idő függvényét. Szinuszos állanósult állapotban ezek a függvények indőben konstans értékűek, a valóságban azonban számonunk kell rövid idejű tranziensekkel és aperiodikus zavarjelekkel. A transzformáció adott időablakból dolgozik, nem képes ezeket a zavarjeleket megkülönböztetni a ténylegesen periodikus komponensektől, ezért célszerű a transzormáció kimeneteként kapott komplex amplitúdó függvényt mozgóablakosan átlagolni.
## Harmonikusok a kisfeszültségű hálózaton
A közcélú kisfeszültségű hálózatra nagyon sok egyfázisú fogyasztó kapcsolódik, így a hármofázisú feszültségszimmetria nem feltétlenül teljesül. Az 50 Hz-es alapharmonikus feszültség és áramok vizsgálata estén támaszkodhatunk statisztikai módszerekre, mely alapján a fogyasztás nagyjából egyenlően oszlik meg a fázisok között, hiszen az egyes fázisokra kapcsolt fogyasztók jellege és száma közel azonos. A felharmonikusok esetén azonban sokkal nagyobb bizonytalansággal kell számolnunk, hiszen semmi nem garantálja azt, hogy azonos típusú és mennyiségű fogyasztó lesz bekapcsolva minden fázisban egy adott időpillanatban. Egy irodaépület légkondicionálás egymagában okozhat 100-200% harmonikus torzitást az áram jelalakban, mely a táppont teljesítményétől függően okozhat akár 5-10%-os THD értéket a feszültség jelalakban.
## Forgó referencia értelmezése egyfázisú jelekre
Aszimmetrikus esetben a Park-transzformáció eredményeként kapott dq0 komponensek nem állandó értékűek, így a forgó referenciarendszer elveszti szabályozástechnikai előnyét, hiszen már nem állandó értékű jelek követése a feladat.
Ennek feloldása érdekében bevezetjük az egy fázisú dq0 transzformációt, mely a komplexamplitudóval értelmezett fázismennyiséget kiterjeszti háromfázisú szimmetrikus vektorrendszerré és ezt követően már elvégezhető a transzformáció, és a dq0 referencia szerinti szabályozás.
Az inverz transzformációt követően előálló modulációs jeleket fázisonként szummázzuk és így áll elő a félhíd kapcsolás vezérlése.
Ábra 17: Aszimmetrikus háromfázisú vektorrendszer fázisonkénti dq0 transzformációja.

a = e^{j {-2} over {3} %pi } newline alignl a^{2} = e^{j {2} over {3} %pi } newline alignl a^{3} = 1 Képlet 8: A 120°-os és 240°-os forgatáshoz használt a és a2 komplex segédváltozók definiciója.
## Nullvezető hatása aszimmetrikus visszatáplálás esetén
Kisfeszültségű csatlakozási pontok jellemzően TN rendszerűek, azaz a KöF/KiF transformátor szekunder oldalának csillagpontja közvetlenül földelt, ide csatlakoznak az N és PE vezetők. Korszerű kisfeszültségű hálózaton a három vázisvezető, a nullvezető és a védővezető keresztmetszete megegyezik, ebből adódóan a hosszegységre eső ellenállásuk és induktivitésuk is azonos lesz.
Lineáris rendszerről van szó, tehát használható a szuperpozició módszere az vizsgálatkor. Az invertert csillagba kapcsolt háromfázisú vezérelt áramforrásként modellezzük, az áramforrások közös pontja a nullvezetőhöz kapcsolódik. A mögöttes hálózatot hármfázisú Thevenin helyeetesítő képpel modellezzük.
Amikor aszimmetrikus áramot tálál vissza az inverter az egyik fázisba, akkor az áram útja a nulvezetőn keresztül zárul, hiszen ha a modellben dezaktivizáljuk az összes forrást, azaz az áramforrásokat szakadással, a feszültségforrásokat pedig rövidzárral helyettesítjük, akkor azonnal látszik, hogy az áramkör egyetlen hurokra egyszerűsödik.
A ZN impedancián folyó áram UN = -IN * UN feszültségemelhedést okoz, azaz az aszimmetrikus áram hatására a PCC-nél mérhető fázisfeszültségek mind megváltoznak, az árammal táplált fázis feszültsége nő, mígy a másik kettő csökken, a csillagpont feszültségének emelkedése (fezorábrát tekintve eltolódása) figyelhető meg.
A ZA, ZB, ZC és ZN impedanciák egy hosszú vezeték impedanciáját reprezentálják, mely összeköti az invertert a feszültségforrással modellezett KöF/KiF transzformátorral. Amennyiben szétbontjuk ezeket a koncentrált paramétereket, és a vezeték egyes vezetékszakaszati külön vizsgáljuk, akkor látható, hogy a különböző pontokba csatlakozó fogyasztók különböző mértékben fogják érzékelni a csillagpont eltolódását, ez invertertől távolodva egyre kisebb mértékű lesz a hatás.

# Összefoglalás
## Javaslat a fogyasztói és termelői tarifák újragondolására
- Csúcsidős tarifák: (t) [Ft/kWh]
- Meddő vétel/Eladás, csúcsidős tarifák
- Aszimmetrikus and visszatáplált hatásos teljesítmény/meddő teljesítmény
- Harmonikus visszatáplálás Ft/kwh
Az egyértelmű, hogy a jövő okos villamosenergia hálózata okos lesz, azonban annak érdekében, hogy ezek az okos eszközök elterjedjenek szükség van a piaci motiváló erők újragondolására. Jelenleg egy lakossági fogyasztó bármelyik időpillanatban 32 Ft/kWh áron tudja megvásárolni a villamos energiát, amennyiben rendelkezik saját kiserőművel, akkor a megtermelt többlet energiát 14 Ft/kWh áron tudja eladni. Azért van szükség az eladási és vételár közötti jelentős különbségre, mert a villamos energiának is van kezelési költsége, ha például egy olyan napszakban adjuk el a megtermelt többlet energiát, amikor a környéken senki sem fogyaszt, akkor azt el kell szállítani, adott esetben megnövekedő redszerhasználatot, hálózati veszteséget és rendszerbiztonsági kockázatot okozva ezzel. Előnyös hatása az árkülönbségnek, hogy motiválja a termelőket az energiatárolásra, amennyiben a háztartás el tudja tárolni a megtermelt energiát, akkor készőbb azt elhasználni előnyösebb, mint a közcélú hálózatról vételezni.

## Tarifák átszervezése

Végfelhasználói hatásos villamos energia eladási- és vételára
Napszak [h]
Ár [v.e.]

Végfelhasználói hatásos villamos energia eladási- és vételára
Napszak [h]
Ár [v.e.]

# Bibliográfia